INWESTOR_

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY

ul. Ks. Naruszewicza 35

93-161 Łódź

reprezentuje dyrektor szkoły – Halina Włodarczyk

PROJEKT_

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY

W ŁODZI PRZY UL. NARUSZEWICZA 35

PROJEKTANT_

Pracownia Lis

Pracownia Projektowa Michał Lisowski

27-220 Gadka 262B

Tel. +48 512 583 035

PROJEKTANT BRANŻOWY_

QUALITEC S.C. Ul. Pawia 6/80 05-500 Piaseczno Tel. 600 207 107 e-mail: mariusz@qualitec.pl

FAZA_

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka ewidencyjna :

BRANŻA_

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| zespół projektowy | PROJEKTANT mgr inż. Mariusz Czaplicki, upr. nr MAZ/0388/POOE/08 |
| --- | --- |

DATA_

2022-06-20

Spis treści:

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1	Przedmiot opracowania	3

1.2	Zakres opracowania	4

1.3	Tablica bezpiecznikowa R-9	4

1.4	WLZ rozdzielnicy R-9	4

1.5	Instalacje elektryczne wewnętrzne	4

1.5.1	Instalacja oświetlenia ogólnego	4

1.5.2	Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie	4

1.5.3	Instalacja gniazd wtyczkowych	5

1.5.4	Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych	5

1.6	Wykonanie instalacji	5

1.6.1	Uwagi ogólne	5

1.6.2	Układanie kabli i przewodów	5

1.6.3	Warunki techniczne wykonania	5

1.7	Badania odbiorcze i rysunki powykonawcze	6

1.8	Uprawnienia budowlane projektanta	7

1.9	Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB	8

1.10	Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami	9

2.	RYSUNKI	10

3.	ZAŁĄCZNIKI	10

3.1	Obliczenia natężenia oświetlenia	10

3.2	Karta katalogowa oprawy Torino Sport LED	10

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie wymiany instalacji elektrycznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35.

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

podkładów architektonicznych,

wytycznych Inwestora,

obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. Prawo budowlane, Dz.U. 2016  poz.290 z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

wymienionych niżej Polskich Norm:

- PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

- PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenia awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN-ISO-7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

- Materiały szkoleniowe CNBOP.

## Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje następujące instalacje elektryczne:

instalacja oświetlenia ogólnego,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,

## Tablica bezpiecznikowa R-9

Sala gimnastyczna jest obecnie zasilona z tablicy bezpiecznikowej R-9 we wnęce w holu przed salą gimnastyczną. Przewidziano demontaż tablicy R-9 i zainstalowanie nowej rozdzielnicy elektrycznej w istniejącej wnęce. Nową rozdzielnicę R-9 wykonać zgodnie ze schematem i widokiem.

## WLZ rozdzielnicy R-9

Istniejący wlz tablicy bezpiecznikowej R-9 pozostanie bez zmian i zostanie wykorzystany do zasilania nowej rozdzielnicy R-9.

## Instalacje elektryczne wewnętrzne

### Instalacja oświetlenia ogólnego

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2, wyprowadzonymi z rozdzielnicy R-9.

Sterowanie oświetleniem w sali gimnastycznej odbywać się będzie za pomocą wyłączników 1-biegunowych w sali. Przewidziano trzy osobne strefy opraw sufitowych.

Jako oświetlenie podstawowe przewidziano oprawy LED CLF TORINO SPORT LED PAR 4000K 100W.

Poziom natężenia oświetlenia przyjęto na poziomie nie mniejszym niż określony w PN.

### Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie

W lokalu zaprojektowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniające wymagania Polskich Norm. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać nie krócej niż przez 1 godzinę od zaniku zasilania podstawowego. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone są w moduły awaryjne na min. 1 godzinę pracy po zaniku zasilania podstawowego. Zadziałanie w momencie zaniku napięcia w instalacji oświetlenia podstawowego.

Natężenie oświetlenia w przejściu ewakuacyjnym będzie nie mniejsze niż 1lx na podłodze w osi przejścia ewakuacyjnego. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego pracują w trybie "na ciemno".

Nad wyjściami z sali gimnastycznej zastosowano oprawy z piktogramem wyposażone we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów o czasie działania min. 1 godzinę po zaniku zasilania podstawowego.

Piktogramy na oprawach zgodnie z oznaczeniami na rzucie instalacji oświetleniowej. Znaki bezpieczeństwa pracują w trybie "na jasno".

UWAGA: Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaki bezpieczeństwa muszą posiadać certyfikaty CNBOP. Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonym rzutem.

### Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazda wtyczkowych. Instalację należy wykonać przewodami typu: YDYżo3x2,5 mm2. Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rzutem.

### Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

Instalacja pracować będzie w układzie sieci TNC-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w części od rozdzielnicy R-9 w kierunku odbiorników. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji odbiorczej.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych.

W ochronie przed dotykiem pośrednim, w ochronie dodatkowej, zastosowane będzie szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.

## Wykonanie instalacji

### Uwagi ogólne

Istniejące w sali gimnastycznej instalacje elektryczne należy zdemontować.

Wszystkie przewidziane do zastosowania urządzenia i elementy instalacji muszą być nowe i posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

### Układanie kabli i przewodów

Kable i przewody należy prowadzić w ściankach murowanych pod tynkiem. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów.

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN.

### Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie z lokalizacją podaną na rzucie. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z instalacjami elektrycznymi:

Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli. Przewód neutralny (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia się na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym.

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonywać w rurach ochronnych.

Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić, ani nie uszkodzić innych już wykonanych instalacji, czy ich części.

## Badania odbiorcze i rysunki powykonawcze

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone przez uprawnione osoby protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki powykonawcze, z naniesionymi zmianami wynikłymi w trakcie realizacji.

## Uprawnienia budowlane projektanta

## Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB

## Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami

Warszawa, dnia 20.06.2022

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż projekt techniczny instalacji elektrycznej dla obiektu:

Sala gimnastyczna

Zespołu Szkół Przemysłu Mody

ul. Ks. Naruszewicza 35 w Łodzi

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w myśl art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dz. u. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami.

Projekt został sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

# RYSUNKI

E1   Instalacja elektryczna sali gimnastycznej

E2/1 Schemat rozdzielnicy R-9

E2/2 Widok rozdzielnicy R-9

# ZAŁĄCZNIKI

## Obliczenia natężenia oświetlenia

## Karta katalogowa oprawy Torino Sport LED